PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za:  Nabavka i ugradnja solarne elektrane snage 30kW

Broj nabavke: 01/EE-007-24

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:

• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),

• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)

• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.

Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

Kolone 1-2 popunjava naručilac.

Kolone 3-4 popunjava ponuđač.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

| 1. Broj | 2. Opis – zahtijevana specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrativne obaveze (pribavljanje uslova i saglasnosti neophodnih za priključenje fotonaponske elektrane na elektro-energetski distributivni sistem) i priprema projektne dokumentacije (Idejno rješenje, po potrebi glavni projekat). |  |  |
| 2 | Pripremni građevinski radovi: Iskop kablovskog rova i polaganje napojnih i komunikacionih kablova, između objekta i obračunskog brojila, transport i podizanje fotonaponskih modula i ostale opreme predviđene za montažu na krovu. |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža elektro opreme na predmetnu lokaciju: kablovska infrastruktura i sistem nosača kablova, montaža 1 razvodnog ormana sa zaštitnom opremom invertera i 1 ormana sa zaštitnom opremom cjelokupne elektrane. Montaža ukupno 2 invertera. Sva oprema je predviđena za montažu na zidu sačinjenom od sendvič panela. |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža dijelova fotonaponskog sistema: Solarni paneli - 70 kom - Nominalna snaga: 585Wp - Napon pri Pmax: 44.21 V - Napon panela pri otvorenom kolu: 52.36 V - Struja pri Pmax: 13.24 A - Kratkotrajna struja panela: 14.27 A - Minimalna efikasnost modula: 22.5 % - Maksimalni napon u sistemu: 1500 V - Vrsta ćelija: monokristalna, 144 ćelija po panelu - Dimenzije panela: 2278x1134x30mm - Težina panela: 27.20 kg - Okvir panela je napravljen od: anodizirane legure aluminijuma - Koeficijent temperature: -0.29 (%/°C) - Tip konektora: MC4 Evo 2 |  |  |
| 5 | Solarni paneli - 70 kom Nabavka i isporuka dijelova fotonaponskog sistema: Inverteri – 2 kom - Max. izlazna aktivna snaga: 15 kW - Max. izlazna prividna snaga: 16.5 kVA - Nominalna Izlazna struja: 25.2 A - Max. efikasnost: 98.4% - Max. ulazni napon: 1,080V - Max. struja kratkog spoja po MPPT: 27A - Broj MPPT-ova: 2 - Dimenzije (DxSxV): 525x 470x 262 mm - Težina: 25kg - IP zaštita: 65 |  |  |
| 6 | Nabavka i isporuka dijelova fotonaponskog sistema: Potkonstrukcija za sistem snage 40.950 kWp Noseća potkonstrukcija predviđena za montažu na limenom krovu: - Minirail šina - Središnja stezaljka - Krajnja stezaljka - Vijak samobušac |  |  |
| 7 | Elektromontažni radovi (postavljanje potkonstrukcije i fotonaponskih panela, polaganje kablova, povezivanje panela, invertera i razvodnih ormana) i puštanje fotonaponske elektrane u rad. |  |  |
| 8 | Ispitivanje svih električnih instalacija i uzemljenja i izdavanje stručnog nalaza (atestiranje) . |  |  |
| 9 | Online podrška 24h i izlazak na teren u okviru 24h. |  |  |
| 10 | Garancije: Na radove 2 godine Na opremu: solarni paneli 15 godina, inverteri 5 godina |  |  |